## RoOil
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoOil NS 1,5 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 1,5 (pretok 1,5 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 500 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 1200 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 110 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoOil NS 1,5 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoOil NS 3 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 3 (pretok 3 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 670 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 1500 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 110 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoOil NS 3 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoOil NS 6 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 6 (pretok 6 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 690 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 1700 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 125 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoOil NS 6 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoOil NS 10 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 10 (pretok 10 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 1730 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 2350 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 160 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoOil NS 10 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoOil NS 15 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 15 (pretok 15 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 2120 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 2700 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 200 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoOil NS 15 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoOil NS 20 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 20 (pretok 20 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 3030 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 4000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 200 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoOil NS 20 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoOil NS 30 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 30 (pretok 30 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 4260 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 6000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 250 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoOil NS 30 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoOil NS 40 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 40 (pretok 40 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 5655 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 7500 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 250 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoOil NS 40 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoOil NS 50 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 50 (pretok 50 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 8305 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 10000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 250 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoOil NS 50 S-I-P ali ekvivalent.