## RoSep
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 3 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 3 (pretok 3 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 950 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 2200 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 110 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 3 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 6 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 6 (pretok 6 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 1325 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 3000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 125 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 6 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 10 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 10 (pretok 10 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 1450 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 3500 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 160 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 10 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 15 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 15 (pretok 15 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 2095 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 5000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 200 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 15 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 20 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 20 (pretok 20 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 2220 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 6000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 200 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 20 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 30 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 30 (pretok 30 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 3240 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 8000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 250 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 30 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 40 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 40 (pretok 40 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 4560 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 10000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 250 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 40 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 50 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 50 (pretok 50 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 5190 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 12000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 315 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 50 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 65 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 65 (pretok 65 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 7015 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 16000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 315 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 65 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 80 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 80 (pretok 80 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 7015 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 20000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 315 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 80 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 100 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 100 (pretok 100 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 13010 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 25000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 315 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 100 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 125 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 125 (pretok 125 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 12550 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 30000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 400 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 125 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 150 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 150 (pretok 150 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 16850 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 35000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 400 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 150 S-I-P ali ekvivalent.
poz. | OPIS POZICIJE | kol. | EM | Cena | Vrednost
1 | LOVILNIK OLJ ROTO RoSep NS 200 S-I-P | 1 | kom
Dobava in vgradnja lovilnika olj. Lovilnik olj mora biti konstruiran, dimenzioniran in testiran skladno s predmetnim standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 200 (pretok 200 L/s) z integriranim usedalnikom minimalne efektivne kapacitete 20250 L. Lovilnik olja mora imeti učinkovitost izločanja olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku.
Lovilnik olj mora imeti skupen volumen 40000 L. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 400 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj je dobavljiv s standardnimi PE pohodnim pokrovom ali LTŽ pokrovom klase D400 z napisom "SEPARATOR" (tip pokrova potrebno definirati pred naročilom).
Lovilnik olj je izdelan iz naravi prijaznega polietilena PE. Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter, ki ga je možno na preprost način izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti. Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo. Avtomatska zapora se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena [PE]. Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476. Ustreza ROTO RoSep NS 200 S-I-P ali ekvivalent.